**Creative North Solution / DT 230V Serie / Präsenz- und Bewegungsmelder**

DT-230-360i-10-MIC ao

All in One Sensor (Bewegungs- und Präsenzmelder) für die Deckenmontage

Steuerungssystem: ON/OFF

Technologie: Passiv-Infrarot Sensor mit Quad PIR und Akustiksensor

Sicherheit:

* 24h Produktions- „Burn-in-Test“ Mode
* Integrierter Thermoschutz bei Überlast mit LED-Anzeige

Montageart:

Unterputz – Standard

* Aufputz – mit Zubehör DT-Surface Box a
* Deckeneinbau – mit Zubehör DT-FM Set
* Deckenbündig – mit Zubehör DT-FM Set + DT-FM Flat Cover

Montageort: Decke
Empfohlene Montagehöhe: 2,80m

Einbaumaß: Ø 68mm
Gewicht: 62g
Betriebsspannung: 230VAC / 50-60Hz

Leistungsaufnahme: 0,2W

Schaltleistung: 230 V/50-60 Hz, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)

* Nulldurchgangsschaltung (integr. 16A Relais) – sicher schalten

Erfassungswinkel: 360°

Reichweite: Ø 10m

Helligkeitswert: 0 - 2000 Lux [+ Tagbetrieb]

Nachlaufzeit: 1 Sek. bis 180 Min.

Betriebsart: Voll- oder Halbautomat

Funktionen:

* Sofort betriebsbereit dank Werksprogramm – Default
* 8 Werksprogramme wählbar per Knopfdruck
* Individuelle Einstellung per IR-Fernbedienung möglich
* Bewegungs- oder Präsenzmelder-Modus einfach per Knopfdruck umschalten
* Fernbedienungsmodus abschaltbar – Manipulationssicher
* Statusanzeige dank RGB LED (abschaltbar)
* RGB LED ist lichtabhängig – Anpassung entsprechend der Umgebungshelligkeit
* Erfassungs- und Mikrofonempfindlichkeit einstellbar
* Teach-in Funktion – einfaches Einlesen des Lichtwertes

Schnittstelle: Tastereingang

Anschluss:

* Steckbares Anschlusskabel – einfach schnell und Kosten sparend
* Durchverdrahtung mit 3fach Hebelklemme (bis 2,5 mm²) – beiliegend
* Reichweitenerweiterung – simpel durch Master-Masterschaltung

Schutzart: IP 20

Schutzklasse: II

Abmessungen: Ø 84mm, H: 30mm

Anwendungsbereich: Innenbereich

Betriebstemperatur: 0°C ... +50°C

Gehäusefarbe: Anthrazit [RAL 7021]

Linsen-Farbe: Opal

Gehäuse: UV-stabilisiertes Polycarbonat